█ 简明特性：

- 空气对流散热

- 100%满负载拷机老化

- 固定开关频率

- 恒压输出

详细规格：

| 型号 |  | P240S240A-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输 出 | DC电压(V) | 24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流(A) | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流范围(A) | 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定功率(W) | 240W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纹波&噪声(Vpp max.) ② | 240mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压调节范围 | 24±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压公差 | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电网调整率 | 0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载调整率 | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立、保持时间 | <1000ms、>50ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输 入 | 电压范围 | 176-264V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围(Hz) | 50/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率(满载) | >80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流 | 1.6.3A@220V~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涌浪电流(max.) | 35A/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏电流 | 1mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 | 过载保护 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 短路保护 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环 境 | 工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度，超出此温度需降额使用，最高60℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作湿度(RH) | 20~85% 无凝结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存贮温度、湿度 | -20~80 20-90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度系数 | ±0.04%/℃（0~40℃）24V输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安规& EMC | 对地泄漏电流 | ≤3mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压耐受 | 输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 平均故障间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸（mm） | 200*110*50 | 外壳厚度（mm） |  |  |  |  | 重量 |  |  |  |
|  | 螺丝可入外壳内的最大尺寸（mm） | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 释 | - 以上所有参数，如果没有特别说明，均是在220V AC输入，额定负载，25℃环境温度下测得 - 测试纹波、噪声时，标准带宽为20MHz，若使用引出线，需使用符合条件的绞线，并在远端并联1组0.1µF+47µF的电容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |